SPIS TREŚCI

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie

- Uprawnienia

- Warunki techniczne przyłączenia

- Opis techniczny

- Plan BIOZ

- Obliczenia

Rysunki

Nr 1 – Schemat zasilania

Nr 2 – Rzut piwnicy - instalacja elektryczna

Nr 3 – Rzut parteru - instalacja elektryczna

Nr 4 – Rzut 1 piętra - instalacja elektryczna

Nr 5 – Rzut 2 piętra - instalacja elektryczna

Nr 6 – Rzut poddasza - instalacja elektryczna

Nr 7 – Rzut dachu - instalacja odgromowa

Nr 8 – Rzut elewacji - instalacja oświetlenia zewnętrznego

Goleniów, dnia  02.2017.

Leon Zuń

(imię i nazwisko projektanta)

Uprawnienia nr 299/Sz/83

(uprawnienia, specjalizacja)

ZAP/IE/2993/02

(nr zaświadczenia o przynależności do Izby)

inż. Sławomir Sarosiek

(imię i nazwisko sprawdzającego)

Uprawnienia nr 65/64

(uprawnienia, specjalizacja)

ZAP/IE/0309/08

(nr zaświadczenia o przynależności do Izby)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane, oświadczam że projekt pt.:

Przebudowa budynku biblioteki

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin

działki nr 13/8, 13/10, 13/11, obr. 1017

kategoria obiektu: IX (Biblioteki)

Projekt instalacji elektrycznej

(tytuł projektu i lokalizacji)

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

(Dane Inwestora)

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leon Zuń                                                    inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA                               UPR.DO PROJEKTOWANIA

Nr 299/Sz/83                                                           Nr 65/64

OPIS TECHNICZNY

# Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczną dla potrzeb realizacji przebudowy budynku Biblioteki przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie  t.j.:

- linia zasilającą 0,4kV,

- rozdzielnie,

- instalacje oświetlenia,

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

- zasilania urządzeń odbiorczych,

- instalację odgromową,

# Podstawa opracowania.

- podkłady architektoniczno-budowlane,

- obowiązujące normy i przepisy elektryczne.

# Linia zasilająca.

## 3. 1 Zasilanie

Aktualnie w korytarzu przy wejściu głównym na parterze zabudowany jest układ pomiarowy. W związku z przebudową budynku oraz wzrostem mocy przyłączeniowej projektuje się przebudowę linii zasilające. W tym celu należy istniejący kabel zasilający typu w pomieszczeniu technicznym piwnicy przeciąć           i ponownie prowadzić do przeniesionej skrzynki SBi z parteru. Od skrzynki SBi do szafki pomiarowej należy ułożyć kabel zasilający typu YKY 4x16mm2 na całej długości w rurze ochronnej RHDPE fi 50 karbowanej dwuściennej.

## 3. 2 Szafka pomiarowa SP-1

W miejscu wskazanym na planie kondygnacji piwnicy należy zabudować nową szafkę pomiarową SP-1 wnękową. Szafkę pomiarową wykonać zgodnie ze schematem ideowym zasilania. W szafce pomiarowej zabudować zabezpieczenia przelicznikowe typu 3xS311, C50A  w obudowie przystosowanej do plombowania. Szafkę zabudować na wysokości tak żeby tarcza licznika znajdowała się 0,8 do 1,8 m nad ziemią.

# Instalacja elektryczna wewnętrzna.

## 4. 1 System zasilania

Cała sieć od rozdzielni RG  pracuje w układzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym N i ochronnym PE. W celu zasilenia rozdzielni RG należy ułożyć kabel zasilający typu YKY 4x16mm2 od szafki pomiarowej SP-1 zabudowanej obok rozdzielni RG.  W rozdzielni głównej przewód ochronny „PE” połączyć metalicznie z przewodem "PEN" kabla zasilającego i wykonać uziemienie pogrążane, którego oporność winna wynosić R < 10 Ω. Powiązanie uziemienia z rozdzielnią główną wykonać bednarką FeZn 25x4mm. W rozdzielni głównej należy dokonać podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE

## 4.2 Wyłącznik pożarowy prądu.

Przy wejściach głównych do budynku, projektuje się montaż wyłączników P-Poż. zabudowanych w obudowie hermetycznej wykonanej z niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wyłącznika P-Poż pozwala na zdalne wyłączenie rozłącznika głównego zabudowanego w rozdzielni głównej RG, posiadającego wyzwalacz wzrostowy. Od wyłączników P-poż do rozdzielni należy stosować przewód bezhalogenowy ognioodporny typu FE180/PH90 2x1.5mm ułożony na całej długości w rurze ochronnej.

## 4.3 Rozdzielnie elektryczne.

W celu rozprowadzenia obwodów instalacyjnych projektuje się zabudowę rozdzielni głównej RG oraz piętrowych TP. Rozdzielnie zabudować w korytarzach w miejscach pokazanych na planach instalacji elektrycznej. Rozdzielnie połączyć według schematów ideowych rozdzielni. Przy montażu obudowy rozdzielni przestrzegać zaleceń producenta zwłaszcza momentów dokręceń. Okablowanie wewnątrz obudów rozdzielni prowadzić w sposób estetyczny i przejrzysty, przewody i kable obowiązkowo oznaczyć. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowiązkowo opisać obwody rozdzielnicy na wewnętrznej stronie drzwiczek. Drzwiczki rozdzielnic uziemić (połączyć z listwą PE.).

Dla potrzeb zasilenia podstawowych gniazd wtykowych 230V, gniazd wtykowych 230V komputerowych, oświetlenia, jednostek wentylacji, windy oraz urządzeń teletechnicznych należy ułożyć przewody zasilające od rozdzielni zgodnie z planem instalacji.

## 4.4Trasy kablowe.

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje się układać w tynku, w podłodze w uprzednio rurach osłonowych oraz w przestrzenia nad sufitem podwieszanym. W przypadku ścian o konstrukcji szkieletowej dodatkowo przewody zabezpieczyć rurami osłonowymi PCV. Nad sufitem podwieszanym przewody układać stosując uchwyty odstępowe.

Przewody należy układać pionowo i poziomo prostymi odcinkami:

- poziome odcinki instalacji układać w odległości 0,3 m od sufitu lub 0,3m od podłogi,

- pionowe odcinki instalacji prowadzić 0,15m od krawędzi ościeżnicy lub  
prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.

Wszystkie przebicia przez ściany i strop uszczelnić tak, aby nie przedostawały się zanieczyszczenia stałe, płynne i lotne.

W miejscach wskazanych na planie należy zabudować puszki podpodłogowe osprzęcie zgodnym z planem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

## 4.5 Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, zasilania urządzeń odbiorczych.

Całość instalacji oświetlenia, gniazd należy wykonać przewodami miedzianymi o typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielni.  Instalację elektryczną zaleca się wykonać bez puszek rozgałęźnych. Ostateczną lokalizacje oraz wysokość montażu wypustów, gniazd, włączników oświetlenia wg projekty wykonawczego architektury oraz projektu branży sanitarnej.  System sterowania oświetleniem głównym, roletami i ekranem wykonać w oparciu o dedykowane moduły sterownicze umożliwiające poprzez zaprogramowane uprzednio kasety sterownicze zdalne sterowanie z miejsc wskazanych na planie.

Uwaga:

- Zasilanie wszystkich urządzeń audio-wideo znajdujących się w szafce RTV należy podłączyć zgodnie ze schematem zasilania w projekcie elektrycznym, pamiętając aby wszystkie urządzenia wizyjne i foniczne zasilane były z jednej fazy.

- Oznaczniki kablowe stosować i umieszczać na trasie kabli zgodnie z obowiązującą normą.

- Zasilanie elektrycznego ogrzewanie wpustów rynnowych wykonać z zastosowaniem samoregulujących elementów grzewczych dostosowujących moc do warunków otoczenia. Sterowanie wykonać zgodnie z zaleceniem producenta systemu ogrzewania wpustów rynnowych. Podłączenie wykonać poprzez puszki przyłączeniowe.

## 4.6 Instalacja zasilająca urządzeń dźwigowych

Zasilanie maszynowni windy oraz oświetlenia windy i szybu windy wykonać z rozdzielni głównej RG. Przy wykonywaniu instalacji windy należy stosować poniższe wytyczne lub wytyczne określone przez producenta windy oraz wytyczne UDT.

## 4.6.1. Oświetlenie szybu

- Oświetlenie szybu należy wykonać wykorzystując lampy kanałowe lub oprawy

świetlówkowe.

- Oświetlenie szybu powinno składać się z punktów świetlnych rozmieszczonych w

następujących odległościach:

- maks. 0,5 m od dna podszybia,

- maks. 0,5 m od stropu szybu,

- ok. 2 m pomiędzy kolejnymi punktami świetlnymi.

- Minimalne natężenie oświetlenia na całej wysokości szybu powinno wynosić 50 lx.

- W podszybiu należy zainstalować gniazdo zasilające 230V 2P+PE.

## 4.6.2. Zasilanie dźwigu

Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, należy doprowadzić:

- Niezależny pięciożyłową linię zasilającą 3 x 400V zasilania głównego o przekroju i zabezpieczeniu podanym na schemacie strukturalnym. Do zabezpieczenia należy używać bezpiecznika o charakterystyce zwłocznej.

- Na linii należy przewidzieć zapas przewodu dł. ok.2 m.

## 4.6.3 Instalacja alarmowa

- Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, należy doprowadzić linię telefonii stacjonarnej.

- W przypadku zastosowania interkomu zamiast systemu telefonicznego do recepcji na parterze należy doprowadzić linię 4 x 0,5 mm2.

## 4.6.4 Instalacja elektryczna maszynowni

- Wykonać instalację oświetleniową maszynowni zamontowaną na stałe i zapewniającą min. 200 lx na poziomie podłogi. Oświetlenie powinno być załączane za pomocą

włącznika umieszczonego w pobliżu wejścia do maszynowni na wysokości 1,3 m.

- Oprócz oświetlenia należy zainstalować co najmniej 1 gniazdo wtykowe 230V

2P+PE.

- Dojście do maszynowni powinno być oświetlone, zainstalowanymi na stałe, elektrycznymi źródłami światła.

### 4.7 Wytyczne dla oświetlenie

Prawidłowa instalacja oraz funkcjonowanie systemów prezentacji obrazów na ekranie i monitorach – oprócz ograniczenia wpływu światła dziennego – wymagają również dostosowania systemu oświetlenia. Podział taki umożliwi odpowiednie dobranie oświetlenia na czas prezentacji, tzn. wygaszenie opraw znajdujących się bezpośrednio nad ekranem i stołem prezydialnym, a jednocześnie doświetlenie obszarów w strefie tylniej, co pozwoli na prowadzenie notatek podczas spotkań.

W projekcie przewiduje się możliwość załączania stref oświetlenia (włącz/wyłącz) oraz w przypadku zastosowania sterowników w standardzie DALI dodatkowej płynnej regulacji oświetlenia (wymóg zastosowania oprawy z wbudowanymi modułami elektronicznymi DALI). Przy wejściach do Sali zostaną zainstalowane 3 klawiatury sterujące, która zostaną zaprogramowane do zarządzania oświetleniem bez używania systemu AV np. podczas sprzątania.

### 4.8 Sterowanie roletami oraz ekranem

W pomieszczeniu Sali wykładowej II piętra rolety (zapewnią odpowiednie zaciemnienie oraz komfort użytkowania na czas prowadzenia prezentacji) oraz ekran z napędem silnikowym będą umożliwiać realizację automatyki grupowego sterowania. Dla potrzeb zdalnego sterowania w kasecie sterowniczej należy zaprogramować przyciski obsługujące rolety i ekran.

4.9 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje się zabudowę wydzielonych opraw oświetleniowych spełniających funkcję oświetlenia awaryjnego (posiadających certyfikat dopuszczenia CNBOP).

a) Oświetlenie awaryjne spełniające funkcję oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjne będzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy oświetlenia awaryjnego pełniącego w przypadku zaniku napięcia rolę oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Minimalne natężenie oświetlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Wykonać oprawy w układzie pracy na ciemno.

b) Nad wyjściem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudować oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujące kierunek ewakuacji. Wykonać oprawy w układzie pracy na ciemno. Zasilanie opraw wykonać z lokalnych rozdzielni.

W miejscu lokalizacji hydrantów i gaśnic należy zabudować dodatkowe oświetlenie awaryjne, które zapewniać będzie w przypadkach awaryjnych natężenie oświetlenia 5 lux. Oprawy będą posiadały certyfikat CNBOP. W budynku stosować oprawy zgodnie z wykazem przeznaczone do współpracy z systemem monitoringu. Powiązanie opraw awaryjnych i kierunkowych dla celów monitorowania i okresowego przeprowadzenia testów wykonać przewodami typu YTKSYekw2x0,8mm2. System monitorowania zabudować w rozdzielni wskazanej na etapie realizacji lub w rozdzielni głównej RG.

| Aw1 | Oprawa awaryjna CNBOP | • Obudowa PC/ABS/ klosz przeźroczysty PC/ RAL 9003 • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno • Pasek LED 2W, strumień świetlny min. 245lm • Temperatura otoczenia 10⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny • Montaż: bezpośrednio na suficie/ ścianie |
| --- | --- | --- |
| Aw2 Aw3 | Oprawa awaryjna CNBOP | • Obudowa,klosz: PC / RAL 9003 • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP20 • Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno • 1xLED, strumień świetlny min. 262lm • Temperatura otoczenia 10⁰C do +35⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny • Montaż: bezpośrednio na suficie/ ścianie lub w suficie podwieszanym |
| Aw4c | Oprawa zewnętrzna naścienna CNBOP | • Obudowa PC/ABS/ klosz przeźroczysty/dyfuzor PMMA / RAL 9003 • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP65 • Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno • Pasek LED 2,5 W / 1xLED • Temperatura otoczenia -15⁰C do +40⁰C (do pracy na zewnątrz) • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny • Montaż: bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo |
| Ew1 | Oprawa ewakuacyjna CNBOP | • obudowa: PC/ABS + ALU/Metal, klosz: PC przezroczysty / RAL 9003 • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP20 • Tryb pracy: centralny monitoring / na ciemno • Pasek LED 1 W / 8xLED • Temperatura otoczenia 10⁰C do +35⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny • Montaż: bezpośrednio na ścianie • Rozpoznawalność znaku 30m |

4.10 Instalacja potencjałów wyrównawczych.

W celu wyrównania potencjałów przewidziano podłączenie wszystkich instalacji wykonanych z materiałów metalowymi przewodem typu LGY 2,5mm2 z GSU zabudowaną obok rozdzielni lokalnej.

4.11 Ochrona przed przepięciami w sieci zasilającej

Projektuje się strefową ochronę urządzeń technicznych przed przepięciami. Do ochrony instalacji i urządzeń wykorzystane zostaną ograniczniki przepięć klasy I oraz II. Ograniczniki klasy I+II zainstalowane zostaną w tablicy RG oraz ograniczniki klasy II w podrozdzielniach TP.

## 4.12 Ochrona odgromowa

Aktualnie budynek wyposażony jest w instalację odgromową. W związku ze złym stanem oraz przebudową budynku projektuje się wymianę istniejącej instalacji odgromowej na nową.

## 4.12.1 Zwody

Obiekt będzie chroniony od bezpośrednich uderzeń pioruna zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego  8mm. Urządzenia zainstalowane na dachu chronione za pomocą zwodów pionowych w postaci iglic kominowych o wysokości dostosowanej do zamontowanych urządzeń.

## 4.12.2. Przewody odprowadzające

Dla budynku należy wykonać przewody odprowadzające wykonane z drutu ze stali ocynkowanej o średnicy min.  8mm. Przewody odprowadzające można ułożyć w bruździe o wymiarach nie mniejszych niż 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem lub na wspornikach w odległości min. 2cm od ściany budynku, przy odległości pomiędzy wspornikami nie większej niż 1,5m. Przewody odprowadzające połączyć ze zwodami w sposób zapewniający odporność połączenia na korozję. Połączenie z przewodami uziemiającymi wykonać za pomocą zacisków probierczych (dwie śruby M6 lub jedna M10) na wysokości od 0,3 do 1,8m nad poziomem terenu i zabezpieczyć przed korozją. Zaciski probiercze w przypadku ułożenia przewodów odprowadzających w tynku umieścić we wnękach zamykanych drzwiczkami lub w studzienkach ziemnych.

## 4.12.3. Przewód uziemiający i uziemienie

Zaleca się wykorzystać istniejące uziom otokowy budynku. W przypadku stwierdzenia złego stanu uziemienia należy wymienić istniejący uziom na nowy stosując taśmę stalową ocynkowaną FeZn 30x4mm. Uziemienie wykonać tak aby wartość rezystancji uziemienia uziomów nie przekroczyła 10.

# Ochronna przed porażeniem prądem

System zasilania budynku typu TN.

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zaprojektowano:

- ochronę poprzez izolowanie części czynnych,

- ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zaprojektowano:

- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-S, stosując w obwodach odbiorczych jako elementy wykonawcze wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni TE pracować będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Do przewodów ochronnych PE należy przyłączyć części przewodzące dostępne.  Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. W całym budynku można stosować Ochronę polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.

# Uwagi końcowe.

- Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-HD, PN-IEC, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary kontrolne zdawczo-odbiorcze. Protokoły pomiarów oraz certyfikaty na zastosowane materiały należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Leon Zuń                                               inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA                               UPR.DO PROJEKTOWANIA

Nr 299/Sz/83                                                           Nr 65/64

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu i adres:

Przebudowa budynku biblioteki

Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin

działki nr 13/8, 13/10, 13/11 obr. 1017

kategoria obiektu: IX (Biblioteki)

Projekt instalacji elektrycznej

Inwestor i adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

Projektant i adres:

Leon Zuń

upr. Nr Sz/299/83

ul. Matejki 11b/3, 72-100 Goleniów

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, póz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży elektrycznej.

1.Zakres opracowania

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objętym opracowaniem

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W rejonie przewidywanych robót elektrycznych występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociągowe.

Zagrożenia mogą wystąpić podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopów.

3.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

robót

Zakres robót elektrycznych stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenia mogą wystąpić przy :

-  prace pod napięciem oraz  z używanie elektronarzędzi   i instalacji elektrycznej

miejsca budowy  ( porażenie prądem elektrycznym )

- prace wykonywane na wysokości (narażenie uszkodzenia ciała)

- cięcie ręczne i mechaniczne elementów i konstrukcji metalowych

- wiercenie i kucie bruzd oraz otworów w  tynku, murze, betonie (narażenie uszkodzenia ciała)

4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.  Do pracy można dopuścić pracownika, który:

-  posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska

-  posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, został przeszkolony

z zakresu BHP na danym stanowisku

Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości

Przy robotach ziemnych  należy zapewnić:

- zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,

- obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości. 
poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi

- składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,

- przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.

5. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia

W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót,

nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy, przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim oraz pośrednim (odpowiednia ochrona przeciwporażeniowa).

Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

- organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,

- zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

- zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   zapewnia   prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Leon Zuń                                                    inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA                               UPR.DO PROJEKTOWANIA

Nr 299/Sz/83                                                           Nr 65/64

OBLICZENIA TECHNICZNE

- Bilans mocy

Tablica TP0

|  | P(i) | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| Gn. wtykowe 230V | 18,0kW | 0,32 | 5,76kW |
| oświetlenie | 1,5kW | 0,8 | 1,2kW |
| wentylacja | 0kW | 0,0 | 0kW |
| Wypusty 230V | 1,4kW | 1,0 | 1,4kW |
| Ogółem | 20,9kW | 0,4 | 8,4kW |

Tablica TP1

|  | P(i) | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| Gn. wtykowe 230V | 10,0kW | 0,34 | 3,4kW |
| oświetlenie | 1,5kW | 0,8 | 1,2kW |
| wentylacja | 0kW | 0,0 | 0kW |
| Wypusty 230V | 0kW | 0,0 | 0kW |
| Ogółem | 11,5kW | 0,4 | 4,6kW |

Tablica TP2

|  | P(i) | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| Gn. wtykowe 230V | 15,0kW | 0,33 | 5,0kW |
| oświetlenie | 3,0kW | 0,8 | 2,4kW |
| wentylacja | 0,08kW | 0,8 | 0,06kW |
| Wypusty 230V | 1,0kW | 0,2 | 0,2kW |
| Ogółem | 19,08kW | 0,4 | 7,6kW |

Tablica TP3

|  | P(i) | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| Gn. wtykowe 230V | 12,0kW | 0,4 | 4,8kW |
| oświetlenie | 1,0kW | 0,8 | 0,8kW |
| wentylacja | 14,6kW | 0,7 | 10,2kW |
| Wypusty 230V | 0,4kW | 0,25 | 0,1kW |
| Ogółem | 28,0kW | 0,56 | 15,9kW |

Tablica RG

|  | P(i) | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| Gn. wtykowe 230V | 10,0kW | 0,42 | 4,2kW |
| oświetlenie | 1,5kW | 0,8 | 1,2kW |
| winda | 4,6kW | 0,5 | 2,3kW |
| Wypusty 230V | 1,3kW | 0,2 | 0,3kW |
| Rozdzielnia TP0 | 8,4kW | 0,8 | 6,7kW |
| Rozdzielnia TP1 | 4,6kW | 0,8 | 3,7kW |
| Rozdzielnia TP2 | 7,6kW | 0,8 | 6,1kW |
| Rozdzielnia TP3 | 15,9kW | 0,8 | 12,7kW |
| Ogółem | 53,9kW | 0,69 | 37,2kW |

Tabela doboru kabli zasilających:

| ##### Obwód | Typ kabla | Przekrój [mm²] | Długość [m] | Sposób ułożenia | Iz [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Rozdzielnia TP0, TP1, TP2 | YDY5x10 | 10 | <20 | B2 | 46 |
| ##### Rozdzielnia TP3 | YDY5x16 | 16 | <25 | B2 | 62 |
| Gn. wtykowe | YDY 3x2,5 | 2,5 | 25 | B2/E/F | 23 |
| winda | YDY 5x6 | 6 | 30 | B2 | 34 |
| Centrala went. | YDY5x2,5 | 2,5 | 10 | B2 | 20 |
| Agregat chłodniczy | YDY5x2,5 | 2,5 | 10 | B2 | 20 |
| oświetlenie | YDY3x1,5 | 1,5 | 25 | B2/E/F | 16,5 |

Tabela doboru zabezpieczeń:

| Obwód | Typ kabla | IB [A] | In [A] | IZ [A] | k2 | Warunki: IB ≤ In ≤ Iz Iz≥k2*In/1,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Rozdzielnia TP0-TP2 | YKY5x10 | 20 | 25 | 46 | 1,6 | spełnione |
| ##### Rozdzielnia TP3 | YKY5x16 | 25 | 32 | 62 | 1,6 | spełnione |
| Gn. wtykowe | YDY 3x2,5 | 10 | 16 | 23 | 1,45 | spełnione |
| winda | YDY 5x6 | 12 | 20 | 34 | 1,6 | spełnione |
| Centrala went. | YDY5x2,5 | 4 | 16 | 20 | 1,45 | spełnione |
| Agregat chłodniczy | YDY5x2,5 | 13,5 | 16 | 20 | 1,45 | spełnione |
| oświetlenie | YDY3x1,5 | 10 | 16 | 16,5 | 1,45 | spełnione |

Oznaczenia:

IB – prąd obciążeniowy w [A],

IN – prąd znamionowy wkładki zabezpieczającej w [A],

IZ –długotrwała obciążalność prądowa przewodu w [A],

Pi – moc zainstalowana w [kW],

Po – moc obliczeniowa [kW],

kj – współczynnik jednoczesności dobrany wg normy N-SEP-E 002.

Leon Zuń                                                    inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA                               UPR.DO PROJEKTOWANIA

Nr 299/Sz/83                                                           Nr 65/64